Dossier technique d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau Basse tension

Client BT : {{clientBT}}

Référence : {{reference}}

Localisation avec coordonnés GPS : {{location}} Puissance : {{power}}

Installateur : {{installer}} Date : {{date}} Version : {{version}}

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières générée automatiquement.

## Etude de l’installation photovoltaïque

### Introduction générale

{{introduction}}

### Documentation de la Solution proposée

| Désignation | Annexe |
| --- | --- |
| Dossier administratif (CIN, Registre de commerce, Contrat BT, derniére facture payée) | N°1 |
| Simulation PVsyst ou équivalent | N°2 |
| Attestation de conformité d’un prototype de la structure delivrée par un bureau de controle | N°3 |
| Schéma unifilaire détaillé en format A3 (à mentionner longueurs , sections cables et caractéristiques techniques équipement, mise à la terre) | N°4 |
| Plan d’implantation | N°5 |
| Plan de situation | N°6 |
| schéma de câblage des panneaux et disposition des chaines | N°7 |
| schéma de câblage des coffrets DC | N°8 |
| schéma de câblage des coffrets AC | N°9 |
| Homologation de l’onduleur | N°10 |

### Equipements de la Solution proposée

| Désignation | Nombre | Marque | Référence | Annexe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modules | {{module_qty}} | {{module_brand}} | {{module_ref}} | N°11 |
| Onduleurs | {{inverter_qty}} | {{inverter_brand}} | {{inverter_ref}} | N°12 |
| Fusibles | {{fuse_qty}} | {{fuse_brand}} | {{fuse_ref}} | N°13 |
| Parafoudres DC | {{spdDC_qty}} | {{spdDC_brand}} | {{spdDC_ref}} | N°14 |
| Interrupteurs Sectionneurs DC | {{isolatorDC_qty}} | {{isolatorDC_brand}} | {{isolatorDC_ref}} | N°15 |
| Parafoudre AC | {{spdAC_qty}} | {{spdAC_brand}} | {{spdAC_ref}} | N°16 |
| Interrupteur sectionneur général | {{isolatorAC_qty}} | {{isolatorAC_brand}} | {{isolatorAC_ref}} | N°17 |

| Disjoncteurs différentiel AC 30mA | {{rcdAC_qty}} | {{rcdAC_brand}} | {{rcdAC_ref}} | N°18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur général AC | {{mainBreaker_qty}} | {{mainBreaker_brand}} | {{mainBreaker_ref}} | N°19 |
| Câble DC | {{cableDC_qty}} | {{cableDC_brand}} | {{cableDC_ref}} | N°20 |
| Câble AC | {{cableAC_qty}} | {{cableAC_brand}} | {{cableAC_ref}} | N°21 |
| Cable de mise à la terre | {{earthCable_qty}} | {{earthCable_brand}} | {{earthCable_ref}} | N°22 |
| Connecteur MC4 | {{mc4_qty}} | {{mc4_brand}} | {{mc4_ref}} | N°23 |
| Répartiteurs | {{splitter_qty}} | {{splitter_brand}} | {{splitter_ref}} | N°24 |
| Chemin de câble | {{cableTray_qty}} | {{cableTray_brand}} | {{cableTray_ref}} | N°25 |

{{ordre_tableau_documentation_annexes}}

### Caractéristiques Techniques des équipements choisis :

  - Panneau

| Marque | {{panel_brand}} |
| --- | --- |
| Référence | {{panel_ref}} |
| Puissance unitaire (W) (STC) | {{panel_power}} |
| Vmpp (STC) | {{panel_vmpp}} |
| Impp (STC) | {{panel_impp}} |
| Voc (STC) | {{panel_voc}} |
| Isc(STC) | {{panel_isc}} |
| Coefficient de température Voc (STC) | {{panel_beta}} |
| Coefficient de température Isc (STC) | {{panel_alpha}} |
| IRM | {{panel_irm}} |

  - Onduleur (s)

| Numéro onduleur | Nombre panneaux | Puissance crête DC | Rapport de puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| {{inverter1_no}} | {{inverter1_panels}} chaines/MPPT | {{inverter1_dc_power}} | {{inverter1_ratio}} |
| 2 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

- Onduleur N°1/…

| {{inverter_label}} |  |
| --- | --- |
| Marque | {{inverter_brand}} |
| Référence | {{inverter_ref}} |
| Puissance AC(W) | {{inverter_ac_w}} |
| Vdcmax (V) | {{inverter_vdcmax}} |
| Idcmax/MPPT (A) | {{inverter_idcmax}} |
| Iscmax /MPPT (A) | {{inverter_iscmax}} |
| Nb MPPT | {{inverter_mppt_count}} |
| Nb entrées /MPPT | {{inverter_inputs_mppt}} |
| Plage MPPT (V) | {{inverter_mppt_range}} |
| Plage de tension d’entrée (V) | {{inverter_input_range}} |
| Puissance AC (kVA) | {{inverter_ac_kva}} |
| Tension de sortie (V) | {{inverter_output_voltage}} |
| Iac max(A) | {{inverter_iacmax}} |

  - Caractéristiques équipements DC et AC :

| Equipement | Caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| Fusibles | Ufusible = {{fuse_voltage}} ¦ Ifusible = {{fuse_current}} Ifusible = |
| Parafoudre DC | Type {{spdDC_type}} ¦ Ucpv = {{spdDC_ucpv}} ¦ Up = {{spdDC_up}} ¦ In = {{spdDC_in}} kA ¦ Iscpv = {{spdDC_iscpv}} A Up = In = Iscpv = |
| Interrupteur sectionneur DC | Usec = {{isolatorDC_usec}} V ¦ Isec = {{isolatorDC_isec}} A Isec = |
| Disjoncteur (différentiel) AC | Udis = {{rcdAC_udis}} V ¦ In = {{rcdAC_in}} A ¦ Pouvoir de coupure = {{rcdAC_breaking}} kA ¦ Sensibilité = {{rcdAC_sensitivity}} mA Pouvoir de coupure = Sensibilité = |
| Parafoudre AC | Type {{spdAC_type}} ¦ Ucpv = {{spdAC_ucpv}} V ¦ Up = {{spdAC_up}} V ¦ In = {{spdAC_in}} kA Up = In = Iscpv = |
| Section câbles DC | Section {{cableDC_section}} mm² ¦ Courant admissible Iz = {{cableDC_iz}} A Courant admissible Iz= |
| Section câbles AC | Section {{cableAC_section}} mm² ¦ Courant admissible Iz = {{cableAC_iz}} A Courant admissible Iz= |

Indiquer si le bâtiment est équipé d’un paratonnerre ou d’un groupe électrogène.

Tmin : Température minimale du module prise égale à -10°C

Tmax : Température maximale du module prise égale à 85°C

𝜷: coefficient tension/température du module photovoltaïque donnée par le fabricant du module en %/°C

α : coefficient courant/température du module photovoltaïque donnée par le fabricant du module en %/°C

Umpptmax :Tension maximale de la plage MPPT de l’onduleur Umpptmin :Tension minimale de la plage MPPT de l’onduleur Imax : le courant d’entrée maximal par mppt

Icc : le courant de court circuit de l’onduleur par mppt

Isc: le courant de court circuit du panneau

Compatibilité de l’onduleur :

- Nombre maximal de panneau en série (protection onduleur –champ PV)

Nsmax= 𝐸 ¯(  Udcmax	)

Voc (à −10°C)

Voc (à − 10°C) = Voc * (1+ 𝛽

100

* (-10 - 25°C)) ; 𝛽 en %/°C et Tmin =-10°C

Udcmax : tension d’entrée maximale de l’onduleur

Application numérique : Voc(-10°C) = {{voc_minus10}} V ; Nsmax = {{nsmax}}

- Nombre optimal de panneau en série

𝐸 ¯(

Nsoptimal=	  Umpptmax  )

Vmp (à −10°C)

Vmp (à − 10°C) = Vmp * (1+ 𝛽

100

* (-10 - 25°C)) ; 𝛽 en %/°C et Tmin =-10°C

Application numérique : Vmp(-10°C) = {{vmp_minus10}} V ; Nsoptimal = {{nsoptimal}}

  - Nombre minimal de panneau en série

𝐸 ⁺(	)

Nsmin=	 Umpptmin

Vmp (à 85°C)

Vmp (à 85°C) = Vmp * (1+ 𝛽

100

* (85 - 25°C)) ; 𝛽 en %/°C et Tmax =85°C

Application numérique : Vmp(85°C) = {{vmp_85}} V ; Nsmin = {{nsmin}}

- Nombre maximal de chaines en parallèle (protection - cas cc)

Npmax=

Icc onduleur

𝐸 ¯(

)

Isc (à 85 °C)

Avec Isc (à 85°C) = Isc * (1+ 𝛼

100

* (Tmax - 25°C)) ;  α en %/°C ; Tmax= 85 °C

Application numérique : Isc(85°C) = {{isc_85}} A ; Npmax = {{npmax}}

- Nombre optimal de chaines en //

𝐸 ¯(

Npoptimal =		Imax	)

Imp (à 85 °C)

Avec Imp (à 85°C) = Imp * (1+ 𝛼

100

* (Tmax - 25°C)) ;  α en %/°C ; Tmax= 85 °C

Application numérique : Imp(85°C) = {{imp_85}} A ; Npoptimal = {{npoptimal}}

- Compatibilité en puissance

Les puissances du générateur photovoltaïque et de l’onduleur doivent être mutuellement accordées. Le rapport entre La puissance du générateur photovoltaïque et la puissance nominale AC des onduleurs doit être compris entre 0.9 et 1.3.

𝐏𝐜𝐩𝐯

Application numérique : {{dc_power}} / {{ac_power}} = {{power_ratio}}

𝟎. 𝟗 ≤

𝐏𝐚𝐜 𝐨𝐧𝐝

≤ 𝟏. 𝟑

### Dimensionnement Dispositifs de protection coté DC :

  - Nombre maximal de chaînes en parallèle sans protection

Ncmax ≤ (1+IRM/Isc-STC)

Nombre maximal de chaînes en parallèle par dispositif de protection

Npmax ≤ 0.5(1+Irm/Isc max)

Application numérique : Ncmax = {{ncmax}}

  - Fusible DC

Exigences :

    - Tension assignée d ’emploi : Ufusible ≥ Vocmax (-10°C)

    - Courant assigné 1.1 Iscmax =1.1*1.25 IscSTC ≤ Ifusible ≤Irm

Application numérique : Npmax = {{fuse_npmax}}

In fusible utilisé =	(A)

Un fusible utilisée =	(V)

{{fuse_desc}}

  - Interrupteur sectionneur DC

Exigences :

    - Tension de l’interrupteur sectionneur Usec > Voc(-10)champ PV

    - Courant de l’interrupteur sectionneur Isec> 1,25 x Isc champ PV (cas bifacial Isec > Isc avec gain) champ PV )

Application numérique : Iintersect utilisé = {{isolatorDC_isec}} A ; Uintersect utilisée = {{isolatorDC_usec}} V

Iintersect utilisé =	(A)

Uintersect utilisée =…	(V)

{{isolatorDC_desc}}

………………………..

  - Parafoudre DC

Exigences :

    - Type I ou type II

    - Tension maximale de régime permanent Ucpv > Uoc max = 1.2 UocSTC

    - Niveau de protection d’un parafoudre Up < 80 % de la Tension de tenue aux chocs des équipements (modules, onduleurs) et (Up < 50% pour les équipements distants de plus de 10mètres)

    - Courant nominal de décharge In> 5 kA

    - Courant de tenue en court-circuit Iscpv > Iscmax PV=1.25 IscSTC

Application numérique : Ucpv utilisé = {{spdDC_ucpv}} V ; Up = {{spdDC_up}} V ; In utilisé = {{spdDC_in}} kA ; Iscpv utilisé = {{spdDC_iscpv}} A

Ucpv utilisé = ….

Up =

In	utilisé = …..

Iscpv utilisé = …..

{{spdDC_desc}}

### Dimensionnement Dispositifs de protection coté AC :

- Disjoncteur (différentiel) AC :

Exigences :

- Tension assignée d’emploi Ue= 230 V ou 400 V en général

- Imax onduleur ≤ le courant d’emploi (courant assigné) Ie ≤ Iz cable AC

- Sensibilité : 30 mA (applications domestiques)

Application numérique : Udis = {{rcdAC_udis}} V ; In disj = {{rcdAC_in}} A ; Sensibilité disj = {{rcdAC_sensitivity}} mA

Udis = In disj =

Sensibilité disj =

……………………………………..

{{rcdAC_desc}}

- Parafoudre AC

Exigences :

- Type I ou Type II

- Tension maximale de régime permanent Uc > 1.1*(Ue=230)

- Niveau de protection d’un parafoudre Up < 80 % de la tension de tenue aux chocs des équipements à protéger et (Up < 50% pour les équipements distants de plus de 10mètres)

- Courant nominal de décharge In > 5 Ka

Application numérique : Ucutilisé = {{spdAC_ucpv}} V ; Inutilisé = {{spdAC_in}} kA ; Up = {{spdAC_up}} V

………………………………..

Ucutilisé =….

Inutilisé =…..

Up =

{{spdAC_desc}}

- Interrupteur sectionneur général AC :

Exigences :

  - Tension de l’interrupteur sectionneur Usec >= Uond

  - Courant de l’interrupteur sectionneur Isec > nbre onduleur x Imax

{{isolatorAC_desc}}

{{reference_type_fabricant_interrupteur}}

### Dimensionnement Câble DC/AC

Exigences :

La température ambiante utilisée pour dimensionner les câbles DC/AC :

    - Enterré : 25 °C

    - Dans un Local technique : 50 °C

    - Dans un chemin de câble non exposé au soleil : 50 °C

    - Dans un chemin de câble exposé au soleil : 80 °C

  - Câbles DC

Le choix du courant admissible Iz des câbles de chaînes PV doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans l’NF C 15-100.

Courant admissible :

Iz’= Iz * (K1 * K2 * K3*K4) {{a_calculer}}

Avec :

Iz’ : courant maximum admissible du câble choisi en tenant compte des conditions de pose

Iz : courant admissible du câble choisi

K1 : facteur de correction prenant en compte le mode de pose

K2 : facteur de correction prenant en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte (groupement de circuits)

K3 : facteur de correction prenant en compte la température ambiante et la nature de l’isolant

K4: facteur de correction prenant en compte le nombre de couches de câble dans un chemin de câbles

{{troncons_consideres_calcul}}

    - Modes de pose

{{tableau_norme_indication}}

    - Méthodes de référence

{{tableau_norme_indication}}

- Groupement de circuits

{{tableau_norme_indication}}

- Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches

{{tableau_norme_indication}}

- Température ambiante

{{tableau_norme_indication}}

- Nombre de couches

{{tableau_norme_indication}}

- Résistivité thermique de sol

{{tableau_norme_indication}} (En cas de câbles enterrés)

NB : Néanmoins, toute autre disposition mentionnée à la norme NC 15-100 est applicable

Conclusion :

| {{cableDC_admissible}} admissible du câble DC : ………….. | {{cableDC_section}} | {{cableDC_iz}} Iz :… | {{cableDC_izcorr}} Iz’:…. |
| --- | --- | --- | --- |

  - Calcul de chute de tension DC:

Δu (en %) = 100 x

∆u

Ump

∆u = 2 x ρ x

L

S

x ImpSTC

La chute de tension totale est limité à 3% .

𝛒 = 0,02314 Ωmm²/m pour le cuivre et

𝛒 = 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium

La chute de tension doit se calculer pour tous les tronçons.

Tableau à modifier selon la configuration de l’installation

|  | ρ (Ωmm²/m) | L(m) | I(A) | Section(mm²) | V | 𝚫𝐮 | 𝚫𝐮 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ch PV 1_ond1 | {{dc1_r1_rho}} | {{dc1_r1_length}} | {{dc1_r1_current}} | {{dc1_r1_section}} | {{dc1_r1_voltage}} | {{dc1_r1_du}} | {{dc1_r1_du_pct}} |
| Ch PV 2_ond1 | {{dc1_r2_rho}} | {{dc1_r2_length}} | {{dc1_r2_current}} | {{dc1_r2_section}} | {{dc1_r2_voltage}} | {{dc1_r2_du}} | {{dc1_r2_du_pct}} |
| {{dc1_label3}} | {{dc1_r3_rho}} | {{dc1_r3_length}} | {{dc1_r3_current}} | {{dc1_r3_section}} | {{dc1_r3_voltage}} | {{dc1_r3_du}} | {{dc1_r3_du_pct}} |

|  | ρ | L | I | Section | V | 𝚫𝐮 | 𝚫𝐮 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ch PV 6_ond2 | {{dc2_r1_rho}} | {{dc2_r1_length}} | {{dc2_r1_current}} | {{dc2_r1_section}} | {{dc2_r1_voltage}} | {{dc2_r1_du}} | {{dc2_r1_du_pct}} |
| Ch PV 7_ond2 | {{dc2_r2_rho}} | {{dc2_r2_length}} | {{dc2_r2_current}} | {{dc2_r2_section}} | {{dc2_r2_voltage}} | {{dc2_r2_du}} | {{dc2_r2_du_pct}} |
| {{dc2_label3}} | {{dc2_r3_rho}} | {{dc2_r3_length}} | {{dc2_r3_current}} | {{dc2_r3_section}} | {{dc2_r3_voltage}} | {{dc2_r3_du}} | {{dc2_r3_du_pct}} |

Conclusion :

- Caractéristiques des câbles DC minimales :

Le câble doit avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes :

  - Type de câble : unipolaire, double isolation, résistant aux ultraviolets ;

  - Section des câbles : normalisée ;

  - Respect des normes des câbles pour courant continu.

Ainsi, il est prévu que :

    - La température maximale admissible sur l’âme en régime permanent est de 90°C ou 120°C. (isolation PRC)

    - La température maximale admissible sur l’âme en régime de court-circuit est de 250°C.

    - Tension maximale en courant continu : 1,8 kV.

    - Tension assignée en courant alternatif : U0/U : 0,6/1 (1,2) kV

      - U0 : la valeur efficace entre l'âme d'un conducteur

      - U : la valeur efficace entre les âmes conductrices de deux conducteurs

  - Câble AC

Le choix du courant admissible Iz des câbles AC doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans l’NF C 15-100.

Courant admissible :

Iz’= Iz * (K1 * K2 * K3*K4) {{a_calculer}}

Avec :

Iz’ : courant maximum admissible du câble choisi en tenant compte des conditions de pose.

Iz : courant admissible du câble choisi

K1 : facteur de correction prenant en compte le mode de pose

K2 : facteur de correction prenant en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte (groupement de circuits)

K3 : facteur de correction prenant en compte la température ambiante et la nature de l’isolant

K4: facteur de correction prenant en compte le nombre de couches de câble dans un chemin de câbles

- Modes de pose

{{tableau_norme_indication}}

- Méthodes de référence

{{tableau_norme_indication}}

- Groupement de circuits

{{tableau_norme_indication}}

- Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches

{{tableau_norme_indication}}

- Température ambiante

{{tableau_norme_indication}}

- Nombre de couches

{{tableau_norme_indication}}

- Résistivité thermique de sol

{{tableau_norme_indication}} (en cas de câbles enterrés)

Conclusion :

| {{cableAC_admissible}} | {{cableAC_section}} | {{cableAC_izcorr}} Iz’:…. | {{cableAC_iz}} Iz :… |
| --- | --- | --- | --- |

∆u = b ( ρ x	x cosφ + λ ∗ L ∗ sinφ) ∗ Imax 𝑜𝑛𝑑

L

S

Chute de tension AC :

La chute de tension doit se calculer pour tous les tronçons jusqu’au point d’injection.

∆u

Δu (en %) = 100 x

Ve

La chute de tension totale est limitée à 3%.

b=1 pour les circuits triphasés et b=2 pour les circuits monophasés

𝛒 = 0,02314 Ωmm²/m pour le cuivre	𝛒 = 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium

|  | b | 𝛒 | L | I | S | λ | cos(φ) | sin (φ) | V | ∆u | Δu (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ac_r1_label}} _coffret AC | {{ac_r1_b}} | {{ac_r1_rho}} | {{ac_r1_L}} | {{ac_r1_I}} | {{ac_r1_S}} | {{ac_r1_lambda}} | {{ac_r1_cosphi}} | {{ac_r1_sinphi}} | {{ac_r1_V}} | {{ac_r1_du}} | {{ac_r1_du_pct}} |
| {{ac_r2_label}} TGBT | {{ac_r2_b}} | {{ac_r2_rho}} | {{ac_r2_L}} | {{ac_r2_I}} | {{ac_r2_S}} | {{ac_r2_lambda}} | {{ac_r2_cosphi}} | {{ac_r2_sinphi}} | {{ac_r2_V}} | {{ac_r2_du}} | {{ac_r2_du_pct}} |

Conclusion :

∆utot = ∆u1 + ∆u2 avec

∆u1 est la chute de tension entre onduleur et coffret Ac et

∆u2 est la chute de tension entre coffret AC et TGBT

### Description du câblage des panneaux et de la mise à la terre

Le câblage des panneaux doit se faire conformément au référentiel STEG afin de minimiser la boucle d’induction

{{earth_cable_desc}}

### Description de la mise en œuvre de la structure

{{structure_desc}}

Prévoir une attestation de conformité pour un prototype fournit par un bureau de contrôle que la structure supporte les charges de l’IPV et un vent de 120km/h (note de calcul et construction)

- Système de comptage :

# ANNEXE IPV

{{ordre_tableau_I_documentation_annexes}}