Dossier technique d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau Basse tension

Client BT : 02123584

Référence : STG-241770

Localisation avec coordonnés GPS : Rue Habib Bourguiba, Tunis Puissance : 2,77 kWc

Installateur : SUPRAMAX ENERGY Date : 13/08/2026 Version : 1

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières générée automatiquement.

## Etude de l’installation photovoltaïque

### Introduction générale

Le présent dossier technique décrit l'étude de l'installation photovoltaïque raccordée au réseau Basse Tension de la STEG. Il présente la solution proposée, les équipements retenus, les notes de calcul de dimensionnement (chaînes, protections, câbles) ainsi que les vérifications de conformité conformément au référentiel STEG et aux normes en vigueur.

### Documentation de la Solution proposée

| Désignation | Annexe |
| --- | --- |
| Dossier administratif (CIN, Registre de commerce, Contrat BT, derniére facture payée) | N°1 |
| Simulation PVsyst ou équivalent | N°2 |
| Attestation de conformité d’un prototype de la structure delivrée par un bureau de controle | N°3 |
| Schéma unifilaire détaillé en format A3 (à mentionner longueurs , sections cables et caractéristiques techniques équipement, mise à la terre) | N°4 |
| Plan d’implantation | N°5 |
| Plan de situation | N°6 |
| schéma de câblage des panneaux et disposition des chaines | N°7 |
| schéma de câblage des coffrets DC | N°8 |
| schéma de câblage des coffrets AC | N°9 |
| Homologation de l’onduleur | N°10 |

### Equipements de la Solution proposée

| Désignation | Nombre | Marque | Référence | Annexe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modules | 5 | Jinko Solar | JKM555M-72HL4 | N°11 |
| Onduleurs | 1 | GoodWe | GW-3000-XS-11 | N°12 |
| Fusibles |  |  |  | N°13 |
| Parafoudres DC | 1 | WORLDSUNLIGHT | XLSPD-PV | N°14 |
| Interrupteurs Sectionneurs DC | 1 | WORLDSUNLIGHT | XL7-63 2P | N°15 |
| Parafoudre AC | 1 | WORLDSUNLIGHT | XLSPD-40 2P | N°16 |
| Interrupteur sectionneur général | 1 | WORLDSUNLIGHT | XLSPD-40 2P | N°17 |

| Disjoncteurs différentiel AC 30mA | 1 | WORLDSUNLIGHT | XLSPD-40 2P | N°18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur général AC | 1 | WORLDSUNLIGHT | XLSPD-40 2P | N°19 |
| Câble DC | *** | SUNKEAN | EN 50618 H1Z2Z2-K 6 mm² | N°20 |
| Câble AC | *** | CHAKIRA CABLE | H05VV-F | N°21 |
| Cable de mise à la terre |  |  |  | N°22 |
| Connecteur MC4 |  |  |  | N°23 |
| Répartiteurs |  |  |  | N°24 |
| Chemin de câble |  |  |  | N°25 |

1. Notice technique des modules photovoltaïques   2. Notice technique de l’onduleur   3. Fiches techniques des dispositifs de protection   4. Schéma unifilaire de l’installation

### Caractéristiques Techniques des équipements choisis :

  - Panneau

| Marque | Jinko Solar |
| --- | --- |
| Référence | JKM555M-72HL4 |
| Puissance unitaire (W) (STC) | 555 W |
| Vmpp (STC) | 40,9 V |
| Impp (STC) | 13,57 A |
| Voc (STC) | 49,6 V |
| Isc(STC) | 14,31 A |
| Coefficient de température Voc (STC) | -0,28%/°C |
| Coefficient de température Isc (STC) | 0,04%/°C |
| IRM | 25 A |

  - Onduleur (s)

| Numéro onduleur | Nombre panneaux | Puissance crête DC | Rapport de puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 chaines/MPPT | 2775 Wc | 0 |
| 2 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

- Onduleur N°1/…

| GoodWe GW-3000-XS-11 |  |
| --- | --- |
| Marque | GoodWe |
| Référence | GW-3000-XS-11 |
| Puissance AC(W) | 3000000 W |
| Vdcmax (V) | 600 V |
| Idcmax/MPPT (A) | 15 A / 1 |
| Iscmax /MPPT (A) | 18,75 A / 1 |
| Nb MPPT | 1 |
| Nb entrées /MPPT | 1 / 1 |
| Plage MPPT (V) | 50 - 550 V |
| Plage de tension d’entrée (V) | 50 - 600 V |
| Puissance AC (kVA) | 3000 kVA |
| Tension de sortie (V) | 230 V |
| Iac max(A) | 14,3 A |

  - Caractéristiques équipements DC et AC :

| Equipement | Caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| Fusibles | Ufusible = ¦ Ifusible = Ifusible = |
| Parafoudre DC | Type II ¦ Ucpv = 1000 V ¦ Up = 3,8 V ¦ In = 20 kA kA ¦ Iscpv = 1000 A A Up = In = Iscpv = |
| Interrupteur sectionneur DC | Usec = 800 V V ¦ Isec = 20 A A Isec = |
| Disjoncteur (différentiel) AC | Udis = 230 V V ¦ In = 20 A A ¦ Pouvoir de coupure = 6 kA kA ¦ Sensibilité = 30 mA mA Pouvoir de coupure = Sensibilité = |
| Parafoudre AC | Type I ou II ¦ Ucpv = 275 V V ¦ Up = 1,5 V V ¦ In = 20 kA kA Up = In = Iscpv = |
| Section câbles DC | Section 6 mm² mm² ¦ Courant admissible Iz = 41 A A Courant admissible Iz= |
| Section câbles AC | Section 4 mm² mm² ¦ Courant admissible Iz = 32 A A Courant admissible Iz= |

Indiquer si le bâtiment est équipé d’un paratonnerre ou d’un groupe électrogène.

Tmin : Température minimale du module prise égale à -10°C

Tmax : Température maximale du module prise égale à 85°C

𝜷: coefficient tension/température du module photovoltaïque donnée par le fabricant du module en %/°C

α : coefficient courant/température du module photovoltaïque donnée par le fabricant du module en %/°C

Umpptmax :Tension maximale de la plage MPPT de l’onduleur Umpptmin :Tension minimale de la plage MPPT de l’onduleur Imax : le courant d’entrée maximal par mppt

Icc : le courant de court circuit de l’onduleur par mppt

Isc: le courant de court circuit du panneau

Compatibilité de l’onduleur :

- Nombre maximal de panneau en série (protection onduleur –champ PV)

Nsmax= 𝐸 ¯(  Udcmax	)

Voc (à −10°C)

Voc (à − 10°C) = Voc * (1+ 𝛽

100

* (-10 - 25°C)) ; 𝛽 en %/°C et Tmin =-10°C

Udcmax : tension d’entrée maximale de l’onduleur

Application numérique : Voc(-10°C) = 54.46 V ; Nsmax = 11

- Nombre optimal de panneau en série

𝐸 ¯(

Nsoptimal=	  Umpptmax  )

Vmp (à −10°C)

Vmp (à − 10°C) = Vmp * (1+ 𝛽

100

* (-10 - 25°C)) ; 𝛽 en %/°C et Tmin =-10°C

Application numérique : Vmp(-10°C) = 44.91 V ; Nsoptimal = 12

  - Nombre minimal de panneau en série

𝐸 ⁺(	)

Nsmin=	 Umpptmin

Vmp (à 85°C)

Vmp (à 85°C) = Vmp * (1+ 𝛽

100

* (85 - 25°C)) ; 𝛽 en %/°C et Tmax =85°C

Application numérique : Vmp(85°C) = 34.03 V ; Nsmin = 2

- Nombre maximal de chaines en parallèle (protection - cas cc)

Npmax=

Icc onduleur

𝐸 ¯(

)

Isc (à 85 °C)

Avec Isc (à 85°C) = Isc * (1+ 𝛼

100

* (Tmax - 25°C)) ;  α en %/°C ; Tmax= 85 °C

Application numérique : Isc(85°C) = 14.7 A ; Npmax = 1

- Nombre optimal de chaines en //

𝐸 ¯(

Npoptimal =		Imax	)

Imp (à 85 °C)

Avec Imp (à 85°C) = Imp * (1+ 𝛼

100

* (Tmax - 25°C)) ;  α en %/°C ; Tmax= 85 °C

Application numérique : Imp(85°C) = 13.94 A ; Npoptimal = 1

- Compatibilité en puissance

Les puissances du générateur photovoltaïque et de l’onduleur doivent être mutuellement accordées. Le rapport entre La puissance du générateur photovoltaïque et la puissance nominale AC des onduleurs doit être compris entre 0.9 et 1.3.

𝐏𝐜𝐩𝐯

Application numérique : 2775 / 3000000 = 0

𝟎. 𝟗 ≤

𝐏𝐚𝐜 𝐨𝐧𝐝

≤ 𝟏. 𝟑

### Dimensionnement Dispositifs de protection coté DC :

  - Nombre maximal de chaînes en parallèle sans protection

Ncmax ≤ (1+IRM/Isc-STC)

Nombre maximal de chaînes en parallèle par dispositif de protection

Npmax ≤ 0.5(1+Irm/Isc max)

Application numérique : Ncmax = 2,75

  - Fusible DC

Exigences :

    - Tension assignée d ’emploi : Ufusible ≥ Vocmax (-10°C)

    - Courant assigné 1.1 Iscmax =1.1*1.25 IscSTC ≤ Ifusible ≤Irm

Application numérique : Npmax = 1

In fusible utilisé =	(A)

Un fusible utilisée =	(V)

Fusibles de chaîne non obligatoires

  - Interrupteur sectionneur DC

Exigences :

    - Tension de l’interrupteur sectionneur Usec > Voc(-10)champ PV

    - Courant de l’interrupteur sectionneur Isec> 1,25 x Isc champ PV (cas bifacial Isec > Isc avec gain) champ PV )

Application numérique : Iintersect utilisé = 20 A A ; Uintersect utilisée = 800 V V

Iintersect utilisé =	(A)

Uintersect utilisée =…	(V)

✓ Sectionneur conforme (Usec > Voc(-10 °C), Isec > 1,25 × Isc)

………………………..

  - Parafoudre DC

Exigences :

    - Type I ou type II

    - Tension maximale de régime permanent Ucpv > Uoc max = 1.2 UocSTC

    - Niveau de protection d’un parafoudre Up < 80 % de la Tension de tenue aux chocs des équipements (modules, onduleurs) et (Up < 50% pour les équipements distants de plus de 10mètres)

    - Courant nominal de décharge In> 5 kA

    - Courant de tenue en court-circuit Iscpv > Iscmax PV=1.25 IscSTC

Application numérique : Ucpv utilisé = 1000 V V ; Up = 3,8 V V ; In utilisé = 20 kA kA ; Iscpv utilisé = 1000 A A

Ucpv utilisé = ….

Up =

In	utilisé = …..

Iscpv utilisé = …..

✓ Parafoudre DC conforme (Ucpv > 1,2 × Uoc, Up < 0,8 × Uw, In > 5 kA)

### Dimensionnement Dispositifs de protection coté AC :

- Disjoncteur (différentiel) AC :

Exigences :

- Tension assignée d’emploi Ue= 230 V ou 400 V en général

- Imax onduleur ≤ le courant d’emploi (courant assigné) Ie ≤ Iz cable AC

- Sensibilité : 30 mA (applications domestiques)

Application numérique : Udis = 230 V V ; In disj = 20 A A ; Sensibilité disj = 30 mA mA

Udis = In disj =

Sensibilité disj =

……………………………………..

✗ Disjoncteur non adapté

- Parafoudre AC

Exigences :

- Type I ou Type II

- Tension maximale de régime permanent Uc > 1.1*(Ue=230)

- Niveau de protection d’un parafoudre Up < 80 % de la tension de tenue aux chocs des équipements à protéger et (Up < 50% pour les équipements distants de plus de 10mètres)

- Courant nominal de décharge In > 5 Ka

Application numérique : Ucutilisé = 275 V V ; Inutilisé = 20 kA kA ; Up = 1,5 V V

………………………………..

Ucutilisé =….

Inutilisé =…..

Up =

✓ Parafoudre AC conforme (Uc > 1,1 × Ue, Up < 0,8 × Uw, In > 5 kA)

- Interrupteur sectionneur général AC :

Exigences :

  - Tension de l’interrupteur sectionneur Usec >= Uond

  - Courant de l’interrupteur sectionneur Isec > nbre onduleur x Imax

Un interrupteur-sectionneur est installé côté AC afin de permettre la coupure en charge et la séparation de l'installation photovoltaïque du réseau pour les opérations de maintenance, conformément au schéma de liaison à la terre de l'installation.

Référence : XLSPD-40 2P — Fabricant : WORLDSUNLIGHT — Type : interrupteur-sectionneur AC

### Dimensionnement Câble DC/AC

Exigences :

La température ambiante utilisée pour dimensionner les câbles DC/AC :

    - Enterré : 25 °C

    - Dans un Local technique : 50 °C

    - Dans un chemin de câble non exposé au soleil : 50 °C

    - Dans un chemin de câble exposé au soleil : 80 °C

  - Câbles DC

Le choix du courant admissible Iz des câbles de chaînes PV doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans l’NF C 15-100.

Courant admissible :

Iz’= Iz * (K1 * K2 * K3*K4) (facteurs de correction selon mode de pose, température et groupement)

Avec :

Iz’ : courant maximum admissible du câble choisi en tenant compte des conditions de pose

Iz : courant admissible du câble choisi

K1 : facteur de correction prenant en compte le mode de pose

K2 : facteur de correction prenant en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte (groupement de circuits)

K3 : facteur de correction prenant en compte la température ambiante et la nature de l’isolant

K4: facteur de correction prenant en compte le nombre de couches de câble dans un chemin de câbles

Les tronçons considérés pour le calcul des chutes de tension sont : DC1 R1 : panneaux photovoltaïques → onduleur ; AC R1 : onduleur → coffret AC ; AC R2 : coffret AC → TGBT.

    - Modes de pose

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

    - Méthodes de référence

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Groupement de circuits

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Température ambiante

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Nombre de couches

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Résistivité thermique de sol

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence). (En cas de câbles enterrés)

NB : Néanmoins, toute autre disposition mentionnée à la norme NC 15-100 est applicable

Conclusion :

| 17.89 A admissible du câble DC : ………….. | 6 mm² | 41 A Iz :… | 33,62 A Iz’:…. |
| --- | --- | --- | --- |

  - Calcul de chute de tension DC:

Δu (en %) = 100 x

∆u

Ump

∆u = 2 x ρ x

L

S

x ImpSTC

La chute de tension totale est limité à 3% .

𝛒 = 0,02314 Ωmm²/m pour le cuivre et

𝛒 = 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium

La chute de tension doit se calculer pour tous les tronçons.

Tableau à modifier selon la configuration de l’installation

|  | ρ (Ωmm²/m) | L(m) | I(A) | Section(mm²) | V | 𝚫𝐮 | 𝚫𝐮 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ch PV 1_ond1 | 0,0198 | 12 | 13,57 | 6 | 205 V | 1,07 V | 0,526 % |
| Ch PV 2_ond1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ρ | L | I | Section | V | 𝚫𝐮 | 𝚫𝐮 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ch PV 6_ond2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ch PV 7_ond2 |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusion :

- Caractéristiques des câbles DC minimales :

Le câble doit avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes :

  - Type de câble : unipolaire, double isolation, résistant aux ultraviolets ;

  - Section des câbles : normalisée ;

  - Respect des normes des câbles pour courant continu.

Ainsi, il est prévu que :

    - La température maximale admissible sur l’âme en régime permanent est de 90°C ou 120°C. (isolation PRC)

    - La température maximale admissible sur l’âme en régime de court-circuit est de 250°C.

    - Tension maximale en courant continu : 1,8 kV.

    - Tension assignée en courant alternatif : U0/U : 0,6/1 (1,2) kV

      - U0 : la valeur efficace entre l'âme d'un conducteur

      - U : la valeur efficace entre les âmes conductrices de deux conducteurs

  - Câble AC

Le choix du courant admissible Iz des câbles AC doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans l’NF C 15-100.

Courant admissible :

Iz’= Iz * (K1 * K2 * K3*K4) (facteurs de correction selon mode de pose, température et groupement)

Avec :

Iz’ : courant maximum admissible du câble choisi en tenant compte des conditions de pose.

Iz : courant admissible du câble choisi

K1 : facteur de correction prenant en compte le mode de pose

K2 : facteur de correction prenant en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte (groupement de circuits)

K3 : facteur de correction prenant en compte la température ambiante et la nature de l’isolant

K4: facteur de correction prenant en compte le nombre de couches de câble dans un chemin de câbles

- Modes de pose

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Méthodes de référence

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Groupement de circuits

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Température ambiante

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Nombre de couches

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

- Résistivité thermique de sol

Courants admissibles des canalisations d’après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence). (en cas de câbles enterrés)

Conclusion :

| 13729.98 A | 4 mm² | 29,12 A Iz’:…. | 32 A Iz :… |
| --- | --- | --- | --- |

∆u = b ( ρ x	x cosφ + λ ∗ L ∗ sinφ) ∗ Imax 𝑜𝑛𝑑

L

S

Chute de tension AC :

La chute de tension doit se calculer pour tous les tronçons jusqu’au point d’injection.

∆u

Δu (en %) = 100 x

Ve

La chute de tension totale est limitée à 3%.

b=1 pour les circuits triphasés et b=2 pour les circuits monophasés

𝛒 = 0,02314 Ωmm²/m pour le cuivre	𝛒 = 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium

|  | b | 𝛒 | L | I | S | λ | cos(φ) | sin (φ) | V | ∆u | Δu (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onduleur → Coffret _coffret AC | 2 | 0,0198 | 0,5 | 14,3 | 4 | 0,00008 | 0,8 | 0,6 | 230 | 0,057 V | 0,025 % |
| Coffret → TGBT TGBT | 2 | 0,0198 | 5 | 14,3 | 4 | 0,00008 | 0,8 | 0,6 | 230 | 0,573 V | 0,249 % |

Conclusion :

∆utot = ∆u1 + ∆u2 avec

∆u1 est la chute de tension entre onduleur et coffret Ac et

∆u2 est la chute de tension entre coffret AC et TGBT

### Description du câblage des panneaux et de la mise à la terre

Le câblage des panneaux doit se faire conformément au référentiel STEG afin de minimiser la boucle d’induction

La section des câbles de mise à la terre est choisie conformément au référentiel STEG et à la norme NF C 15-100 : le conducteur de protection relie les masses des modules, de la structure et de l'onduleur à la prise de terre de l'installation.

### Description de la mise en œuvre de la structure

Les modules photovoltaïques sont fixés sur une structure métallique galvanisée adaptée au support existant. La structure est dimensionnée pour résister aux efforts de vent du site et fixée conformément aux recommandations du fabricant. Une attestation de conformité délivrée par un bureau de contrôle certifie la tenue mécanique de l'ensemble.

Prévoir une attestation de conformité pour un prototype fournit par un bureau de contrôle que la structure supporte les charges de l’IPV et un vent de 120km/h (note de calcul et construction)

- Système de comptage :

# ANNEXE IPV

1. Notice technique des modules photovoltaïques   2. Notice technique de l’onduleur   3. Fiches techniques des dispositifs de protection   4. Schéma unifilaire de l’installation